## SAIDI SAIFI
Analysis of causes of failure | [14 empty] | 1) Replicated Original Chart For Reference
Source: | COALITION/MH II-77a-b
SAIDI and SAIFI - MH excluding major events / Canadian Utility Comparison
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Average | Ratio | Std Deviation
SAIDI | 131 | 121 | 102 | 93 | 137 | 115 | 128 | 151 | 129 | 151 | 128 | 126 | 31.67% | 17.9555
CDN-SAIDI | 370 | 280 | 570 | 383 | 305 | 339 | 463 | 508 | 503 | 321 | 334 | 397.8182 |  | 96.9648
SAIFI | 1.59 | 1.49 | 1.24 | 1.41 | 1.48 | 1.38 | 1.42 | 1.67 | 1.35 | 1.53 | 1.45 | 1.4555 | 56.29% | 0.1175
CDN-SAIFI | 2.63 | 2.54 | 2.72 | 2.39 | 2.32 | 3.1 | 2.44 | 2.84 | 2.65 | 2.39 | 2.42 | 2.5855 |  | 0.23479
CAIDI | 82.3899 | 81.2081 | 82.2581 | 65.9574 | 92.5676 | 83.3333 | 90.1408 | 90.4192 | 95.5556 | 98.6928 | 88.2759 | 86.5709 | 56.26% | 8.9114
CDN-CAIDI | 140.6844 | 110.2362 | 209.5588 | 160.251 | 131.4655 | 109.3548 | 189.7541 | 178.8732 | 189.8113 | 134.3096 | 138.0165 | 153.8678 |  | 33.9733
Source: | COALITION/MH I-92a-d=i
SAIDI Equipment Failure vs Other - MH / Canadian Utility Comparison
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Average | Ratio | Std Deviation
SAIDI-Equip Fail | 46 | 62 | 42 | 51 | 45 | 43 | 54 | 64 | 53 | 65 | 72 | 54.2727 | 91.28% | 10.1399
SAIDI - excl Equip Fail | 96 | 113 | 64 | 80 | 109 | 114 | 78 | 137 | 247 | 95 | 193 | 120.5455 |  | 54.4525
CDN-SAIDI-Equip Fail | 61 | 46 | 73 | 48 | 51 | 50 | 47 | 81 | 71 | 67 | 59 | 59.4545 |  | 12.1191
CDN-SAIDI-excl Equip Fail | 309 | 233 | 497 | 335 | 254 | 289 | 416 | 427 | 433 | 255 | 275 | 338.4545 |  | 89.7211
Source: | COALITION/MH I-92a-d-ii
SAIFI Equipment Failure vs Other - MH / Canadian Utility Comparison
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Average | Ratio | Std Deviation | 2) SAIDI-CDN Reproduction
SAIFI Equip Fail | 0.53 | 0.47 | 0.38 | 0.55 | 0.38 | 0.38 | 0.45 | 0.62 | 0.45 | 0.53 | 0.61 | 0.48636 | 111.9% | 0.088235
SAIFI-excl Equip Fail | 1.14 | 1.41 | 0.87 | 1.13 | 1.22 | 1.31 | 1.01 | 1.17 | 1.48 | 1.05 | 0.99 | 1.1618 |  | 0.18438
CDN-SAIFI-Equip Fail | 0.48 | 0.4 | 0.43 | 0.4 | 0.41 | 0.43 | 0.41 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.43455 |  | 0.028058
CDN-SAIFI-excl Equip Fail | 2.15 | 2.14 | 2.3 | 2.01 | 1.93 | 2.67 | 2.03 | 2.37 | 2.19 | 1.95 | 1.98 | 2.1564 |  | 0.22223
Source: | MIPUG/MH I-75a-d
Past 10 Year SAIDI and SAIFI Impact from Equipment Failure
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Average | Ratio | Std Deviation
SAIDI | 46 | 61.08 | 41.48 | 50.9 | 44 | 42.1 | 53.6 | 63.7 | 52.8 | 64.6 | 71.8 | 53.8236 | 11171% | 10.2306
Linear (SAIDI) | 44.2 | 46.1 | 48 | 50 | 51.9 | 53.8 | 55.8 | 57.7 | 59.6 | 61.5 | 63.5 | 53.8273 |  | 6.3981
SAIFI | 0.53 | 0.47 | 0.37 | 0.55 | 0.38 | 0.37 | 0.44 | 0.61 | 0.45 | 0.53 | 0.6 | 0.48182 |  | 0.088297
Approx. Linear (SAIFI) | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.48182 |  | 0.0306
PUB/COALITION I-2a Response Plot | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Average | Ratio | Std Deviation
SAIDI | 46 | 61.08 | 41.48 | 50.9 | 44 | 42.1 | 53.6 | 63.7 | 52.8 | 64.6 | 71.8 | 53.8236 |  | 10.2306
Linear (SAIDI) | 44.2 | 46.1 | 48 | 50 | 51.9 | 53.8 | 55.8 | 57.7 | 59.6 | 61.5 | 63.5 | 53.8273 |  | 6.3981
SAIDI (CDN) | 61 | 46 | 73 | 48 | 51 | 50 | 47 | 81 | 71 | 67 | 59 | 59.4545 |  | 12.1191
Linear (SAIDI CDN) | [11 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
SAIFI | 0.53 | 0.47 | 0.37 | 0.55 | 0.38 | 0.37 | 0.44 | 0.61 | 0.45 | 0.53 | 0.6 | 0.48182 |  | 0.088297
Approx. Linear (SAIFI) | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.48182 |  | 0.0306
SAIFI (CDN) | 0.48 | 0.4 | 0.43 | 0.4 | 0.41 | 0.43 | 0.41 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.43455 |  | 0.028058 | 3) SAIFI-CDN Reproduction
Linear (SAIDI CDN) | [11 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2012-2021 calculations | Average | Std. Deviation
SAIFI | 52.026 | 8.7634
Approx. Linear (SAIFI) | 52.86 | 5.8352
SAIDI (CDN) | 59.5 | 12.7737
Linear (SAIDI CDN)
SAIFI (CDN) | 0.47 | 0.0834
Linear (SAIDI CDN) | 0.477 | 0.027508
SAIFI (CDN) | 0.433 | 0.029078
Linear (SAIDI CDN)
PUB/COALITION I-2b Response
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Average | Ratio | Std Deviation
SAIDI | 131 | 121 | 102 | 93 | 137 | 115 | 128 | 151 | 129 | 151 | 128 | 126 |  | 17.9555
SAIFI | 1.59 | 1.49 | 1.24 | 1.41 | 1.48 | 1.38 | 1.42 | 1.67 | 1.35 | 1.53 | 1.45 | 1.4555 |  | 0.1175
Std Dev. Upper Bound | 143.9555
Percent Increase | 12.47%
Years which 1 extra outage is experienced | 7.0173
4) #2 without 2022 data
5) #3 without 2022 data set